太白湖新区应急管理局

2025年6月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年6月份依法对济宁市利华重工机械有限公司、济宁山海天再生资源有限公司、济宁北湖省级旅游度假区沃土商贸有限公司、济宁市绿源医用氧气制造有限公司、济宁城汇能源有限公司5家企业进行了检查，具体情况如下：
    一、隐患检查情况

- 济宁市利华重工机械有限公司（隐患8条）：1.车间门口灭火器被挪作他处；2.车间东北角丙烷库使用双向气瓶；3.喷漆房喷塑机外壳接地未压接焊接固定（采用夹具固定）；4.燃烧机减速机液位观察孔油污严重未清理，无法辨识液位；5.车间南侧丙烷输气管道采用调压式减压器；6.焊接车间一混合气输气管采用铁丝绑扎固定；7.危废库附近未放置灭火器；8.公司法人变更后未及时对应急预案进行修正调整。

- 济宁山海天再生资源有限公司（隐患7条）：1.压滤机位置扶梯护栏未焊接牢固；2.压滤机电控盘控制按钮损坏未修理；3.压滤机电控盘一空气开关裸装使用，未装入开关箱；4.压滤机区域移动式空压机传动皮带未安装防护罩；5.压力机区域移动式空压机电机接线盒未用螺栓固定；6.压滤机区域一电缆绝缘层破损未穿管保护；7.安全生产应急预案2023年修订后未进行评审。

- 济宁北湖省级旅游度假区沃土商贸有限公司（隐患4条）：1.布袋除尘器气动控制箱门未关闭；2.北料仓基础平台处，水罐电机电源线未穿管防护；3.料仓南侧墙体一电控箱门前飞线，箱门未关闭；4.室外空压机附近氧气瓶与切割气瓶放置未达到安全距离。

- 济宁市绿源医用氧气制造有限公司（隐患6条）：1.公司门口一具干粉灭火器施压未及时维护；2.氧气充装间内安全阀固定箍未紧固；3.氧气充装间内氧气输送管道与支架固定松脱未及时紧固；4.氩气充装间内输气管穿墙处墙体破裂未及时修复；5.二氧化碳充装间未做名称标识；6.二氧化碳储气罐底部管路连接处有轻微泄漏未及时修复。

- 济宁城汇能源有限公司（隐患6条）1.微型消防站内物资清单与实物不一致；2.6号加油机内输油管道法兰的三个固定螺栓方向未安装一致；3.卸油区停车轮档老化严重未及时更换；4.卸油口内各防爆接线盒外壳未接地；5.卸油口内各电缆穿线管接地采用串联形式，未独立并联接地；6.三次油气回收装置防爆接线箱，一穿线孔未封堵。

二、问题处理意见

对本次检查存在的31项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。