太白湖新区应急管理局

2024年9月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2024年9月份依法对济宁鑫伟恒机械有限公司、济宁市威特工程机械股份有限公司、济宁市东源石化有限公司、济宁山海天再生资源有限公司、济宁市跃鹤面叶有限公司、山东恒旺集团有限公司、济宁大正机械股份有限公司7家企业进行了检查，具体情况如下：  
 一、隐患检查情况

（一）济宁鑫伟恒机械有限公司（隐患1条）：1.电焊机电源线路杂乱，未规范管理。

（二）济宁市威特工程机械股份有限公司（隐患3条）：1.修磨工序现场使用的电动角磨机砂轮片与砂轮卡盘之间未衬以柔性软垫；2.车间西台单梁起重机未设置下降限位器；3.车间西台单梁起重机钢丝绳断丝超标。

（三）济宁市东源石化有限公司（隐患4条）：1.3号柴油加油机油泵接地线串联；2.3号柴油加油机接地线破损；3.油罐区卸油口胶管两端未进行防静电跨接；4.油罐区有限空间安全警示标志褪色未及时更新。

（四）济宁山海天再生资源有限公司（隐患2条）：1.有限空间告知牌内容不符合先通风，再检测，后作业的要求；2.蓄水池有限空间告知牌设置不合理。

（五）济宁市跃鹤面叶有限公司(隐患2条):1.锅炉用燃烧器处可燃气体泄漏报警装置电缆引入口未采用过渡接头连接；2.粉尘作业现场地面塌陷使用钢板铺地易产生火花，不符合规范要求。  
 （六）山东恒旺集团有限公司(隐患9条)：1.开工第一课复工复产培训1月份时间不正确；2.应急预案主要负责人未进行签发，论证人员未签字；3.轮式挖掘机装配处配电柜内一二项插座烧焦，主空气开关绝缘隔板脱落；4.轮式挖掘机装配处电焊机未接地；5.焊接区空气开关未采用漏电保护器，存在一闸多机现象；6.打桩机装配处导线水平敷设至地面低于2.5m时，未穿管保护；7.柴油库处未设置风险告知牌和应急措施；8.箱式变压器周边杂草未及时清理；9.喷漆间处未设置风险告知牌和应急措施。

（七）济宁大正机械股份有限公司(隐患7条)：1.安全生产费用使用台账无发票凭证；2.7月份应急演练无评估总结；3.未将自救互救、避险逃生技能培训纳入培训计划；4.线切割机南侧配电箱前杂物需清理，存在一闸多机现象；5.线切割与西侧焊接区之间导线水平敷设至地面低于2.5m时，未穿管保护；6.空压机储气罐压力表、安全阀未张贴效验合格证；7.车间东门处安全出口指示标识不亮，消防应急灯未通电。

二、问题处理意见

对本次检查存在的问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。